[image: image1.jpg]== TRUTH

HARDWARE 700 WEST BRIDGE STREET, OWATONNA, MN 55060 ® 507451.5620 800.866.7884 m TRUTH.COM

better from every perspective’ REGISTERED TO 15O 9001:2000





NOTE TECHNIQUE N° 9
SYSTÈME DE MOTORISATION SENTRY 2000® POUR FENÊTRE : Fonction des entrées du module de commande de moteur LCII
Sentry 2000 est hors de fabrication depuis mars 2004
Remplacé par Sentry II HS et Sentry II WLS
Le module de commande de moteur LCII est configuré pour permettre au système de motorisation Sentry 2000 pour fenêtre d’être commandé par un sous-système d’un autre système de commande d’édifice. Cela est possible par l’ajout de nouvelles entrées au module de commande de moteur LCII. Les présents renseignements constituent un supplément aux instructions d’installation du mécanisme. Cette note technique explique les fonctions des entrées et leur utilité et vise à donner au planificateur du système un aperçu de la façon dont les entrées du module de commande de moteur LCII constitueront le sous-système d’un autre système de commande d’édifice.
Commandes et fonctions des entrées du LCII
Le module de commande de moteur LCII comporte trois (3) entrées (‘G’, ‘O’ et ‘C’) utilisables de diverses façons pour produire la fonction de commande voulue pour une fenêtre.
• La connexion ‘G’ correspond au fil neutre.
• La connexion ‘O’ fournit un signal d’« ouverture » lorsque le contact est établi entre les connexions ‘O’ et ‘G’. Si ce contact est maintenu, la fenêtre sera « considérée » comme ouverte et tous les autres dispositifs seront ignorés (à l’exception du capteur de pluie). Cette fonction peut s’avérer un important mode de commande pour les applications d’aération afin d’évacuer la fumée par les fenêtres en cas d’incendie. Le capteur de pluie ne doit pas être utilisé dans de telles applications.
Si le contact entre les connexions ‘O’ et ‘G’ est momentané (minimum d’une (1) seconde), la fenêtre s’ouvrira en position d’aération et attendra la commande de fermeture. Toute autre commande d’ouverture sera ignorée.
Si la fenêtre est ouverte par un signal momentané et fermée par le capteur de pluie, la fenêtre ne se rouvrira pas après l’assèchement du capteur de pluie. Le capteur rouvrira la fenêtre si un signal d’ouverture est maintenu.
• La connexion ‘C’ fournit un signal de « fermeture » lorsque le contact est établi entre les connexions ‘C’ et ‘G’. Si ce contact est maintenu, la fenêtre sera « considérée » comme fermée et tous les autres dispositifs seront ignorés (à l’exception d’une commande d’ouverture maintenue, laquelle est prioritaire). Cette fonction peut s’avérer un important mode de commande pour les applications où l’on souhaite fermer toutes les fenêtres et empêcher toute  autre commande d’ouverture. Par exemple, cette fonction pourrait servir à créer un mode « VACANCES » dans un système de domotique afin de maintenir toutes les fenêtres fermées lorsque les occupants de la maison sont partis en vacances.
Si le contact entre les connexions ‘C’ et ‘G’ est momentané (minimum d’une (1) seconde), la fenêtre se fermera complètement (et se verrouillera si elle est munie d’un loquet automatisé) et attendra la commande d’ouverture. Toute autre commande de fermeture sera ignorée.
• La connexion ‘F’ n’est pas une entrée. La connexion ‘F’ est une sortie fournissant un signal par rapport au fil noir pour indiquer si la fenêtre est ouverte ou fermée. Lorsque le fil brun a une tension de 24 VCC par rapport à la connexion ‘G’, c’est un signal que la fenêtre est fermée. Lorsque la tension est de 0 VCC, la fenêtre est ouverte. Soulignons que cette sortie ne doit pas servir comme unique moyen pour déterminer la position de la fenêtre à des fins de sécurité.
Utilisation d’un thermostat avec le système Sentry 2000
• Le commutateur LCII peut être commandé à l’aide des contacts « normalement ouvert » et « normalement fermé » d’un thermostat mécanique (chauffage/climatisation).
• Utilisez un thermostat Honeywell T87 avec une sous-base Q539A ou un thermostat CT51A de chauffage/climatisation. (La résistance de l’anticipateur étant enlevée.)
• Connectez les bornes du thermostat entre ‘G’ et ‘O’ (pour Ouvrir) et entre ‘G’ et ‘C’ (pour Fermer).
• Une fois connecté, le thermostat aura priorité sur les commutateurs muraux et accessoires. Le capteur de pluie fermera la fenêtre même si le thermostat demande au moteur d’ouvrir. Une fois le capteur asséché, la fenêtre s’ouvrira.
• Un commutateur peut être ajouté (on le retrouve sur certains thermostats) pour passer entre les modes automatique et manuel. Il doit s’agir d’un interrupteur unipolaire unidirectionnel pour interrompre la connexion neutre ‘G’ entre le LCII et le thermostat.
Systèmes de domotique (incluant l’utilisation de modules X-10)
• Utilisez deux (2) contacts relais unipolaires unidirectionnels ou deux (2) modules de relais universels X-10. Les modules X-10 doivent être réglés pour un fonctionnement momentané.
• Connectez le relais « d’ouverture » entre les connexions ‘O’ et ‘G’ du/des commutateur(s) LCII. Réglez le déclenchement du relais « d’ouverture » pour une durée minimale d’une (1) seconde pour ouvrir le(s) puit(s) de lumière ou fenêtre(s).
• Connectez le relais de « fermeture » entre les connexions ‘C’ et ‘G’ du/des commutateur(s) LCII. Réglez le déclenchement du relais de « fermeture » pour une durée minimale d’une (1) seconde pour fermer le(s) puit(s) de lumière ou fenêtre(s).
Remarque : Les modules X-10 peuvent réagir aux commandes X-10 provenant des environs. Par exemple, une personne située à l’extérieur de l’édifice pourrait actionner les modules X-10 en branchant simplement un contrôleur X-10 dans une prise de courant extérieure. Des questions de sécurité doivent donc être prises en considération si l’on souhaite commander des fenêtres par des modules X-10.
Il importe de noter que le module de commande de moteur LCII ne commande que le(s) moteur(s) connectés à ce module particulier.
